## NASLOVNICA
ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac MB: 5843685 OIB: 38247968909 Mob: +385(0)989465136 Email: elektro-log@elektro-log.hr Web: elektro-log.hr
Investitor: | GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb OIB: 61817894937
Građevina: | ZAMJENSKA GRAĐEVINA OSNOVNE ŠKOLE „SESVETSKA SOPNICA“
Lokacija: | k.č.br. 2730/2, k.o. Sesvete Sopnička ulica 69, 10360 Sesvete
Naručitelj: | OSNOVNA ŠKOLA „SESVETSKA SOPNICA“ Sopnička ulica 69, 10360 Sesvete OIB: 98407642834
Vrsta: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - SUSTAV DOJAVE POŽARA
Razina razrade projekta: | GLAVNI PROJEKT
Broj dokumentacije: | TD-VD/31-25
Predmet: | TROŠKOVNIK
SPECIFIKACIJA SUSTAVA:
DOJAVA POŽARA | 0
Cijena (bez PDV): | 0
U Karlovcu, prosinac 2025.

## Dojava požara
INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
TROŠKOVI OPREME: |  |  | 0
TROŠKOVI RADOVA: |  |  | 0
SVEUKUPNO - bez PDV-a: |  |  | 0
R. br. | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. Oprema:
1.1 | Dobava i isporuka adresabilne centrale dojave požara s četiri (4) adresabilne petlje. Nije moguće proširenje sa više petlji. Maksimalno 1000 adresabilnih elemenata (250 adresa unutar pojedine petlje). 250 programibilnih zona, 6000 događaja, besplatni softver za programiranje, konfiguracija preko USB porta, 2 nadzirana izlaza za sirene i 2 ugrađena relejna beznaponska izlaza. Grafički LCD zaslon. Automatsko otkrivanje dvostrukih adresa. Dnevni i noćni režim rada. Napajanje 230 VAC i 50 Hz. Izlazni napon 24 VDC i 500 mA. Struja mirovanja 310 mA. Maksimalna struja 400 mA. Maksimalna dužina petlje 2 km. Maksimalni otpor petlje 44 Ω. Metalno kućište. Povezivanje na mrežu sa ostalim centralama i/ili paralelnim tabloima preko optičke komunikacije ili RS-485 porta. Modbus izlaz za integraciju pomoću komunikacijskih kartica i ContactID za povezivanje na centralni nadzorni sustav. Potpuni nadzor i daljinsko upravljanje s aplikacijom Detnov Cloud. Mogućnost upravljanja preko grafičkog softvera. Zadovoljava minimalno norme EN54-2, EN54-4 i EN54-13. Zaštita kućišta IP30. Dimenzija 460 x 360 x 120 mm. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.2 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija 12 VDC / 12 Ah za autonomiju centrale dojave požara.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 2 |  | 0
1.3 | Dobava i isporuka TCP/IP komunikatora. Uređaj se sastoji od komunikacijskog transmitera EN 54-21 (KIT FB2-D) i komunikacijske kartice (TED-151-2PE). Prikladno za samostalnu CAD-150 adresabilnu centralu (bez paralelnog tabloa) koja se spaja na centralni nadzorni sustav. Radni napon od 5 do 30 VDC. Potrošnja struje 90 mA u mirovanju i 180 mA u alarmu. Radna temperatura od -10°C do +40°C. Dimenzije sa kućištem 172 x 170 x 48 mm. Zadovoljava minimalno norme EN 54-21 i EN 50136-2. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.4 | Dobava i isporuka automatskog adresabilnog optičkog detektora požara. Radni napon od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 11 mA. LED indikator statusa. S ugrađenim izolatorom petlje. Podnožje detektora iz serije Z-200 ili Z-200-H. Zadovoljava minimalno norme EN54-7 i EN54-17. Bijela boja. Zaštita kućišta IP40. Dimenzija 100 x 42 mm. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 88 |  | 0
1.5 | Dobava i isporuka automatskog adresabilnog optičko-termičkog detektora požara. Radni napon od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 11 mA. LED indikator statusa. S ugrađenim izolatorom petlje. Podnožje detektora iz serije Z-200. Zadovoljava minimalno norme EN54-5, EN54-7 i EN54-17. Bijela boja. Zaštita kućišta IP20. Dimenzija 100 x 42 mm. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 10 |  | 0
1.6 | Dobava i isporuka automatskog adresabilnog termičkog detektora požara. Temperaturni prag na 58°C. Termodiferencijalni detektor. Radni napon od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 11 mA. LED indikator statusa. S ugrađenim izolatorom petlje. Podnožje detektora iz serije Z-200. Zadovoljava minimalno norme EN54-5 i EN54-17. Bijela boja. Zaštita kućišta IP20. Dimenzija 100 x 40 mm. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 9 |  | 0
1.7 | Dobava i isporuka podnožja za automatske adresabilne detektore požara. Nadžbukna ugradnja. 4 kontakta. Dimenzija 100 x 5 mm. Bijela boja.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 107 |  | 0
1.8 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara. Napajanje od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. Sa ugrađenim izolatorom petlje. Zaštita kućišta IP40. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Dimenzije 98 x 98 x 48 mm. Zadovoljava minimalno norme EN54-11 i EN54-17. Crvena boja. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 11 |  | 0
1.9 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog adresabilnog modula. Modul sa 1 ulazom i 1 izlazom. Napajanje od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. S ugrađenim izolatorom petlje. Radna temperatura od -10°C do +70°C. Zaštita kućišta IP40. Dimenzija 100 x 100 x 23 mm. Zadovoljava minimalno norme EN54-17 i EN54-18. Crvena boja. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 2 |  | 0
1.10 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog adresabilnog modula. Modul sa 2 ulaza i 2 izlaza. Napajanje od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. S ugrađenim izolatorom petlje. Radna temperatura od -10°C do +70°C. Zaštita kućišta IP40. Dimenzija 100 x 100 x 23 mm. Zadovoljava minimalno norme EN54-17 i EN54-18. Crvena boja. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 3 |  | 0
1.11 | Dobava i isporuka upravljačkog adresabilnog modula. Modul za 1 konvencionalnu zonu. S ugrađenim izolatorom petlje. Omogućuje do 20 konvencionalnih detektora ili 32 ručna javljača. Razlikuje alarm javljača, grešku zbog prekida ili kratkog spoja u zoni. Napajanje od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. S ugrađenim izolatorom petlje. Radna temperatura od -10°C do +70°C. Zaštita kućišta IP40. Dimenzija 100 x 100 x 23 mm. Zadovoljava minimalno norme EN54-17 i EN54-18. Potrebno dodatno napajanje od 24 VDC. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 2 |  | 0
1.12 | Dobava i isporuka kućišta za jedan adresabilni modul. Moduli iz serije MAD-400. Dimenzija 172 x 170 x 48 mm.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 7 |  | 0
1.13 | Dobava i isporuka konvencionalne sirene s LED bljeskalicom. Sirena napajana direktno sa centrale. Unutarnja ili vanjska ugradnja. Napajanje od 9 do 60 VDC. Struja u mirovanju 12,5 mA. Glasnoća od 98 do 105 dB(A). 32 tona i 2 razine zvuka. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Zaštita kućišta IP65. Dimenzija 63 x 109 x 121 mm. Crvena boja. Zadovoljava minimalno norme EN54-3 i EN54-23. Jamstvo 2 godine.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 7 |  | 0
1.14 | Dobava i isporuka linijskog detektora. Konfiguracija putem mobilne aplikacije. Sastoji se od motorizirane glave unutar kontrolera i zrcala (reflektora). Montira se u blizini stropa. Detekcija do 70 m (proširivo do 140 ili 160 m). Napajanje od 12 do 30 VDC. Struja u mirovanju 5,5 mA. Struja u komunikaciji 17 mA. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Zaštita kućišta IP65. Zadovoljava minimalno norme EN54-12. Dimenzije kontrolera 180 x 155 x 137 mm. Potrebno dodatno napajanje 24 VDC.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 2 |  | 0
1.15 | Dobava i isporuka nadziranog napajanja 24 VDC. Napajanje 230 VAC. Struja 5 A. Metalno kućište. Zaštita kućišta IP30. Dimenzije 310 x 373 x 175 mm. Zadovoljava minimalno norme EN54-4 i EN 12101. Crna boja. U kućište je moguće smjestiti 2x baterije maks, kapaciteta do 18 Ah.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.16 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija 12 VDC / 18 Ah.
| Tip kao: ___________________________________ | kom | 2 |  | 0
1.17 | Dobava i isporuka knjige održavanja | kom | 1 |  | 0
2. Kablovi i montaža:
2.1 | Demontaža postojeće centrale dojave požara | kom | 1 |  | 0
2.2 | Demontaža postojećeg dojavnika (komunikatora) | kom | 1 |  | 0
2.3 | Demontaža postojećih automatskih detektora zajedno s podnožjima | kom | 86 |  | 0
2.4 | Demontaža postojećih ručnih javljača požara | kom | 11 |  | 0
2.5 | Demontaža postojećih ulazno/izlaznih i relejnih modula | kom | 5 |  | 0
2.6 | Demontaža postojećih linijskih detektora | kom | 2 |  | 0
2.7 | Demontaža postojećih rezervnih baterijskih napajanja | kom | 4 |  | 0
2.8 | Dobava i isporuka vatrodojavnog instalacijskog kabela s izolacijom i PVC plaštom JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 400 |  | 0
2.9 | Polaganje vatrodojavnog instalacijskog kabela s izolacijom i PVC plaštom JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 400 |  | 0
2.10 | Dobava i isporuka bezhalogenog energetskog i signalnog kabela poboljšanih svojstava za slučaj požara NHXH FE 180/E 90 3x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
2.11 | Polaganje bezhalogenog energetskog i signalnog kabela poboljšanih svojstava za slučaj požara NHXH FE 180/E 90 3x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
2.12 | Dobava i isporuka LAN mrežnog kabela UTP Cat. 6 | m | 50 |  | 0
2.13 | Polaganje LAN mrežnog kabela UTP Cat. 6 | m | 50 |  | 0
2.14 | Dobava i isporuka instalacijske kanalice dimenzija min. 16 x 16 mm sa uključenim potrebnim dodatnim priborom | m | 400 |  | 0
2.15 | Polaganje instalacijske kanalice dimenzija min. 16 x 16 mm sa uključenim potrebnim dodatnim priborom | m | 400 |  | 0
2.16 | Izrada proboja za cijev promjera 25 mm i bušenje proboja kroz zid debljine do 40 cm sa povlačenjem instalacijskih cijevi uključujući izradu sanacije proboja (zatvaranje proboja, gletanje, …) | kom | 21 |  | 0
2.17 | Izrada protupožarnog brtvljenja na granici požarnih sektora provrta 25 mm | kom | 4 |  | 0
2.18 | Spajanje napojnog kabela centrale sustava dojave požara unutar razdjelnika razvodnog ormara na slobodni osigurač od 16 A | kom | 1 |  | 0
2.19 | Montaža i spajanje centrale dojave požara prema uputama proizvođača za osiguranje potpune funkcionalnosti (spajanje na izvor napajanja električne energije i svih vatrodojavnih petlji) | kom | 1 |  | 0
2.20 | Montaža i spajanje dojavnika (komunikatora) | kom | 1 |  | 0
2.21 | Montaža i spajanje automatskih detektora zajedno s podnožjima | kom | 107 |  | 0
2.22 | Montaža i spajanje ručnih javljača požara | kom | 11 |  | 0
2.23 | Montaža i spajanje ulazno/izlaznih i relejnih modula | kom | 7 |  | 0
2.24 | Montaža i spajanje konvencionalne sirene | kom | 7 |  | 0
2.25 | Najam bine (podizne platforme) | dan | 5 |  | 0
2.26 | Montaža, spajanje i podešavanje linijskih detektora | kom | 2 |  | 0
2.27 | Montaža i spajanje 24 VDC napajanja | kom | 1 |  | 0
2.28 | Montaža i spajanje rezervnog baterijskog napajanja | kom | 4 |  | 0
2.29 | Dobava i isporuka naljepnica za označavanje elemenata sustava za dojavu požara | kom | 135 |  | 0
2.30 | Dobava i isporuka naljepnice D1 (prema normi HRN DIN 4066) za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
2.31 | Dobava i isporuka naljepnice D2 (prema normi HRN DIN 4066) za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara | kom | 2 |  | 0
3. Programiranje i ispitivanje:
3.1 | Ispitivanje nove instalacije sustava za dojavu požara prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća za rad vatrodojavnih petlji, kao i mjerenjem otpora izolacije i indirektnog napona dodira | kom | 1 |  | 0
3.2 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
3.3 | Programiranje i parametriranje centrale dojave požara, komunikatora za dojavu na JVP i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava | kom | 1 |  | 0
3.4 | Obuka korisnika za rad sa sustavom uz dostavu korisničkih uputa na hrvatskom jeziku | kom | 1 |  | 0
3.5 | Izrada i isporuka projekta izvedenog stanja sustava u ovjerenom i uvezanom primjerku zajedno sa digitalnim primjerom s ovjerom ovlaštenog inženjera | kom | 2 |  | 0
3.6 | Prvo funkcionalno ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove te izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
3.7 | Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, knjige održavanja, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije te projekta izvedenog stanja) | kom | 1 |  | 0
SVEUKUPNO - INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA - bez PDV-a: |  |  |  |  | 0